第一节 采购要求

一、本项目采购服务内容为: 重症急诊楼空气源系统维修及维保服务。

维修和维保项目总预算为24万，拟签约3年，第三年以实际使用时间按年结算。

维修内容：

1，维修保养两台空气源空压机，一台博格K8空压机、一台瑞田SF8空压机；或更换同品牌同型号或不低于同档次的空压机（博格K8空压机价值11万元、瑞田SF8空压机价值5万元）。

2，维修保养空气源两台干燥泵

3，更换老化空气管路

4，更换空压机空气滤芯、密封圈和润滑脂

5，检修效验恒压罐高压表和安全阀，且更换自动排水器

6，更换电表箱，及空气闸刀

7，更换空气源水气分离器滤芯

8，维修保养急诊楼医用吊塔（共20组，包括更换管路、气源终端、空气闸刀、照明等）

保修内容：

1,提供固定报修电话，进行24小时维保服务

2,每周定期巡检并记录

3,定期管路检测、更换空压机空气滤芯、密封圈和润滑脂

- 定期效验恒压罐高压表和安全阀

配件价格清单：

| 名称 | 型号 | 年使用量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气管路 | Φ25橡胶高压管 | 根据磨损损耗更换 | 100元/个 | 200 |
| 空气滤芯 | 瑞田 | 1000个小时或2个月所有耗材周期先到为准 | 420元/2个 | 840 |
| 密条套件 | SF8 | 4000个小时或6个月 | 9000元/2套 | 18000 |
| 润滑脂 | SF8 | 2000个小时或4个月 | 300/20克 | 6000 |
| 电表箱（包含空气闸刀及电线） |  |  |  | 1000 |
| 水气分离器滤芯 |  | 2000个小时或3个月 | 380元/个 | 760 |
| 吊塔检修阀 | Φ8 | 24个月需更换 | 65元/个 | 2100 |
| 吊塔检修总阀 | Φ25 | 36个月需更换 | 460元/个 | 920 |
| 吊塔闸刀及照明 |  | 5000个小时或12个月 | 15元/个 | 525 |
| 吊塔氧气终端 | 德式 | 使用二年需更换 | 280元/个 | 19600 |
| 吊塔负压终端 | 德式 | 使用二年需更换 | 280元/个 | 9800 |
| 吊塔空气终端 | 德式 | 使用二年需更换 | 280元/个 | 9800 |
| 二级减压箱 | 氧气 PTJYX2-SL01 | 根据减压箱内仪器损耗更换 | 5600元/个 | 5600 |
| 二级减压箱 | 空气 LLJYX2-SL03 | 根据减压箱内仪器损耗更换 | 5600元/个 | 5600 |
| 吊塔内部管道 | Φ8软管 | 根据塔内软管磨损损耗更换 | 12元/米 |  |
| 吊塔外部主管道 | Φ8紫铜 | 根据塔外紫铜管道磨损损耗更换 | 35元/米 |  |
| 吊塔终端外罩圈 | 塑料磨砂 | 根据磨损损耗更换 | 15元/元 | 2100 |
| 空气过滤器滤芯 | SF8 | 2000个小时或3个月 | 280元/个 | 560 |
| 散热风扇 | RT-00027 | 8000个小时或18个月 | 350元/个 | 700 |
| 单向阀 | RT-00145 | 5000个小时或12个月 | 350元/个 | 700 |
| 博格阀组 | K8 | 3000个小时或4个月 | 7200元/套 | 14400 |
| 博格空滤总成 | K8 | 2000个小时或3个月 | 260元/套 | 520 |
| 博格消声器 | K8 | 4000个小时或4个月 | 2850元/套 | 2850 |
| 博格压力传感器 | K8 | 8000个小时或12个月 | 1850元/套 | 1850 |
| 博格过滤器 | K8 | 2000个小时或3个月 | 550元/个 | 3300 |
| 自动排水器 |  | 2000个小时或3个月 | 80元/个 | 480 |
| 电子排水器 |  | 2000个小时或3个月 | 120元/个 | 360 |

维修维保价格清单：

| 服务名称 | 服务单价 | 年服务次数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气源巡检 |  | 52次（每周一次） | 5200 |
| 高压表 | 免费拆装送检 | 2次/年 | 免费 |
| 安全阀效验（强检项目） | 90元/次 | 1次/年 | 90 |

二、服务要求：

1、投标公司须具备二类医疗器械资质、技术人员具备电工证、压力管道证操作证、瑞田空压机或者博格空压机技能培训证书。

2、投标人需要本市设立技术人员办公点，报修后到现场响应时间在1小时内；

3、本项目工作量由投标人自行现场测量，所有更换配件及维保服务，均包含在此次招标中标价格内。

4、本项目采用综合评分，不接受分包。

5，服务期限：3年

第二节 商务要求

1、签定合同后一个月内完成整体空气源系统维修；

2、总预算为24万，第一、第二年完成年度维保服务后，按年结算，第一年34%，第二年33%，第三年按空气源系统实际使用时间，按月核算最终服务费；

3、若报修响应时间不及时，因空气源故障造成医院呼吸机损坏，将按呼吸机维修费用扣除中标方维保款项。

4、签订合同并完成全面维修后退还履约保证金。