马鞍山市人民医院秀山新区东院地下空调机房地缘热泵机组电动阀门改造项目

马鞍山市人民医院秀山新区东院

2023-07

1、工程概况

本技术要求的内容为马鞍山市人民医院秀山新区东院地下空调机房地缘热泵机组阀门改造项目。马鞍山市人民医院秀山新区东院为招标单位（后简称买受人），投标单位简称为出卖人。请乙方本着安全可靠、经济实用的原则，为本工程设备的设计、供货、安装及调试服务。

2、工程条件

现场已具备更换安装条件，具体由出卖人自行实地勘查。

3、主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动全球球阀 | Q947F-16C DN400； 压力≧1.6MPa； | 个 | 8 |  |

*注：含法兰、配电控制箱等辅材

4、技术要求

1、固定球阀的球体，采用上、下两根阀杆固定，

2、工作时，流体压力不会使球体向阀座移动，阀座不会承受过大压力而变形。

3、阀杆部份有自润滑轴承，减少磨擦，开关扭距小，两阀座均采用弹簧设预紧。

4、密封采用聚四氟乙烯镶入钢圈内，钢圈后部设有弹簧，保证阀座紧贴球体。

5、当阀门中腔压力异常升高超过弹簧顶紧力，阀座后退脱离球体，达到自动泄压效果，压后阀座自动复位。

◆执行标准

设计规范：GB/T 12237-2007

结构长度：GB/T 12221-2005

法兰连接：HG/T20592、GB/T9113、JB/T79

试验与检验：JB/T 9092、GB/T13927

产品标识：GB/T 12220

供货规范：JB/T 7928

- 5、投标人资质要求：

具备机电安装三级或以上资质及安全生产许可证。

6、相关要求

合同签定后10天内出卖人提供给买受人提供下列资料:

1、设备外形、安装图，能源介质需求。

2、用户维护资料等在完成后1周内提供。

3、交货时间：参考标书（最终进度以甲方书面通知为准）。

4、质保期：验收合格后60个月内。

7：招标方式

竞争性谈判

8：付款方式：

货物安装调试完毕并提供完整用户维护资料后付款90%，质保期结束后支付尾款10%。

9：预算价

288900元